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Sayı  : 
Tesisinizde mevcut topraklama sistemlerine ait topraklama geçiş dirençleri 26098 sicil numaralı xxxx xxxxx tarafından ölçülmüştür. Yapılan testlerde alınan ölçüm sonuçları ve test raporu aşağıdadır.

İMZA
YG - AG TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ ÖLÇÜM RAPORU

 A-GENEL BİLGİLER

	ÖLÇÜMÜ TALEP EDEN 
	      XXXXXXXXXX

	İLGİLİ KİŞİ ve TELEFONU
	      XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	ÖLÇÜM YAPILAN YERİN ADRESİ
	XXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXX /  BURSA

	YG İŞLETME SORUMLUSU(ELK.MÜH.)
	-

	ÖLÇÜM TARİHİ
	      31 /  01 / 2013

	HAVA DURUMU
	  Açık

  Kapalı

  Yağışlı

	TOPRAK DURUMU
	  Islak

  Nemli

  Kuru

	ENERJİ SAĞLAYAN KURULUŞUN ADI
	      UEDAŞ

	KONTROL NEDENİ
	Periyodik
  Tekrar      
  Yeni tesis
  Tadilat


B-TESİS BİLGİLERİ

	TESİSE AİT PROJE VAR MI?
	  Var

      Yok

	PROJE ONAY TARİH ve NUMARASI
	
-

	ANA EŞPOTANSİYEL BARA
	  Var

      Yok

	TOPRAKLAMA İLETKEN KESİTLERİ UYGUNMU?
	  Uygun            Uygun Değil

	TOPRAKLAYICI TESİS ŞEKLİ
	  Ring
            Temel
Yüzeysel     Derin     Belirsiz 

	TESİSİN KULLANIM AMACI
	      YENİ ABONE


 C-ÖLÇÜM CİHAZI BİLGİLERİ

ÖLÇÜM CİHAZI

	MARKA-MODEL
	    NIEAF INSTRUMENTS ERT-S

	SERİ NO
	    NS 4901

	HATA SINIFI
	    % 2

	ÖLÇÜM YÖNTEMİ
	    3 uçlu


ÖLÇÜM CİHAZININ KALİBRASYON BİLGİLERİ

	KALİBRASYON YAPAN KURUM
	     KAL – MET

	KALİBRASYON ONAY TARİH VE SAYISI
	     20 / 05 / 2012   /   11760   05 - 12

	GEÇERLİLİK SÜRESİ
	     19 / 05 / 2013  ( 1 YIL )


  D-ÖLÇÜM SONUÇLARI


ÖLÇÜM VE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

YG – AG TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ ÖLÇÜM TABLOSU (TABLO 1) ;

	1
	Transformatör İşletme Topraklamasının Transformatör Koruma Topraklanması ile Birlikte Topraklanması Durumu
	ÖLÇÜLEN DEĞER

()

	1
	Ana pano gövde koruma topraklaması
	3,78


TT SİSTEMLER İÇİN SİGORTA KORUMA;

	SIRA NO
	ÖLÇÜLEN NOKTA       
	İLETKEN KESİTİ Ana/Koruma (mm2)
	In (A)
	AÇMA EĞRİSİ TİPİ
	Ia (A)
	RX

(Ω)
	Artık Akım Anahtarı
	AÇMA AKIMI (mA)
	AÇMA ZAMANI (ms)
	SONUÇ

R < 50V / Ia

	1
	Daire İçi Priz
	3 x 6
	25
	C
	250
	3,78
	1x40A / 30mA
	28,5
	21
	3,78<1754


AÇIKLAMALAR

-
In: Koruma elemanının anma akımı


Ia: Koruma elemanının açma akımı (B: 5 In ,  C: 10 In ,  D: 15 In )


Rx: Ölçülen topraklama yayılım direnci


RA: Hesaplanan sınır topraklama direnci (TT şebeke için RA = 50 V / Ia)

E-SONUÇ VE ÖNERİLER

1- Yeni monte edilen veya edilecek tüm makine, elektrikli cihazlar ve prizlere; elektrik enerjisi verilmeden önce, mevcut koruma topraklaması bağlanmalıdır. Topraklama hattı bağlı olmayan cihazlar çalıştırılmamalıdır. 

2- Elektrik dağıtım sistemi TT  dir. 

3- Topraklama tesisatın test ve ölçümlerinin Kasım–2001 tarihli Elektrik Tesislerinde Topraklama yönetmeliği Ek-P’de belirtildiği gibi yılda bir kez yapılması işletme emniyeti açısından uygun olacaktır.

4- Toprak geçiş direnci 3,78 Ω olarak ölçülmüş olup düşürülmesi tavsiye edilir.
5- Artık Akım Anahtarı kesinlikle sökülmemeli, devre dışı bırakılmamalıdır. Bu konudaki sorumluluk tamamı Firmanıza aittir.
F- İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER

   İş Güvenliği Tüzüğünün 270.-354. maddeleri gereği elektrik tesislerinde topraklama yapılması gereklidir.           Ayrıca 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde   Topraklamalar Yönetmeliğinin 7. ve 10. maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiştir. Bu  tesislerin periyodik kontrolü ise aynı yasanın 25.11.1973 tarihinde yürürlüğe giren Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük’ün 40. maddesi gereği zorunludur. Ayrıca 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin Ek-P bölümü gereği tesislerin periyodik kontrolü yapılacaktır. 

ÖLÇÜMÜ YAPAN                                    

	ADI SOYADI
	

	ÜNVANI
	

	EMO SİCİL NO
	

	İMZA
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